## 电缆清册
0BJA(动力)电缆敷设清单
序号 | 电缆编码 | 电缆起点 |  |  |  | 电缆终点 |  |  |  | 电缆敷设路径 |  |  |  | 电缆参数 |  | 长度 （m） | 护管规格 （公称口径） | 护管长度 （m） | 其他
|  | 房间编码 | 系统名称 | 设备名称 | 设备编码 | 房间编码 | 系统名称 | 设备名称 | 设备编码 | 所属安全通道 | 压力壳贯穿件编码 | 舱室贯穿件编码 | 穿管编码 | 型号 | 规格
1 | 0BJA02.A1 1002 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA02 | 1UCB00 110 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房楼梯采暖动力箱1 | 0BJA02GH501 | NP |  |  |  | NS-L | 5x4 | 83 | 32 | 31
电缆路径： 0BJA02,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ31X2,11UCB00GZ30X2,0BJA02GH501
2 | 0BJA02.A2 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA02 | 1UCB00 210 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房楼梯采暖动力箱2 | 0BJA02GH502 | NP |  |  |  | NS-L | 5x4 | 97 | 32 | 27
电缆路径： 0BJA02,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ35X2,11UCB00GZ30Y2,0BJA02GH502
3 | 0BJA02.B1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA02 | 1UCB00 110 | 核岛正常厂用电系统 | BJA调节阀电源箱1 | 0BJA02GH503 | NP |  |  |  | NS-L | 5x4 | 83 | 32 | 27
电缆路径： 0BJA02,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ31X2,0BJA02GH503
4 | 0BJA02.B2 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA02 | 1UCB00 110 | 核岛正常厂用电系统 | BJA调节阀电源箱2 | 0BJA02GH504 | NP |  |  |  | NS-L | 5x4 | 82 | 32 | 27
电缆路径： 0BJA02,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ31X2,0BJA02GH504
5 | 0BJA02.C1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA02 | 1UCB00 210 | 核岛正常厂用电系统 | BJA调节阀电源箱3 | 0BJA02GH505 | NP |  |  |  | NS-L | 5x4 | 98 | 32 | 27
电缆路径： 0BJA02,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ35X2,11UCB00GZ30Y2,0BJA02GH505
6 | 0BJA02.C2 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA02 | 1UCB00 210 | 核岛正常厂用电系统 | BJA调节阀电源箱4 | 0BJA02GH506 | NP |  |  |  | NS-L | 5x4 | 98 | 32 | 27
电缆路径： 0BJA02,11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ03Y1,11UCB00GZ04Y1,11UCB00GZ06X1,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ35X2,11UCB00GZ30Y2,0BJA02GH506
7 | 0BJA02.D1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA02 | 1UCB07 110 | 核岛正常厂用电系统 | BJA调节阀电源箱5 | 0BJA02GH507 | NP |  |  |  | NS-L | 5x4 | 77 | 32 | 16
电缆路径： 0BJA02,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ16Z1,11UCB07GZ03X2,11UCB07GZ02X2,0BJA02GH507
8 | 0BJA02.D2 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA02 | 1UCB00 110 | 电气厂房空调冷水系统 | 立式定压膨胀罐 | 0QKC10BB002 | NP |  |  |  | NS-L | 5x4 | 75 | 32 | 16
电缆路径： 0BJA02,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ26Y2,0QKC10BB002
9 | 0BJA02.E1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA02 | 1UCB07 110 | 主控制室区通风空调系统 | 立式定压膨胀罐 | 0QKC20BB002 | NP |  |  |  | NS-L | 5x4 | 81 | 32 | 19
电缆路径： 0BJA02,11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ03Y1,11UCB00GZ04Y1,11UCB00GZ06X1,11UCB00GZ16Z1,11UCB07GZ03X2,11UCB07GZ02Y2,0QKC20BB002
10 | 0BJA02.F1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA02 | 1UKA00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 废固处理动力箱 | 0BJA02GH508 | NP |  |  |  | NS-L | 4x50+1x25 | 107 | 70 | 12
电缆路径： 0BJA02,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ10Y2,11UCB00GZ09X2,DK-XX502,11UKA00GZ01X1,11UKA00GZ03Y1,11UKA00GZ07Y1,0BJA02GH508
11 | 0BJA02.G1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA02 | 1UCB07 109 | 核岛运输系统 | 电气厂房电梯 | UBC00AF001 | NP |  |  |  | NS-L | 5x16 | 88 | 50 | 22 | DG00-N51
电缆路径： 0BJA02,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,UBC00AF001
12 | 0BJA02.H1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA02 | 1UCB00 110 | 电气厂房空调冷水系统 | 水冷式螺杆冷水机组 | 0QKC10AH001 | NP |  |  |  | NS-L | 4x50+1x25 | 74 | 70 | 17
电缆路径： 0BJA02,11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ03Y1,11UCB00GZ04Y1,11UCB00GZ06X1,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ27Y2,0QKC10AH001
13 | 0BJA02.J1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA02 | 1UCB00 110 | 电气厂房空调冷水系统 | 水冷式螺杆冷水机组 | 0QKC10AH002 | NP |  |  |  | NS-L | 4x50+1x25 | 70 | 70 | 17
电缆路径： 0BJA02,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ26Y2,0QKC10AH002
14 | 0BJA03.A1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA03 | 1UCB07 103 | 核岛正常厂用电系统 | 控制台检修动力箱 | 0BJA03GH501 | NP |  |  |  | NS-L | 5x6 | 77 | 40 | 8
电缆路径： 0BJA03,11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ04Z1,11UCB04GZ29Y1,11UCB04GZ50X1,11UCB04GZ08X1,11UCB04GZ07X1,11UCB04GZ01Y1,0BJA03GH501
15 | 0BJA03.B1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA03 | 1UCB07 103 | 核岛正常厂用电系统 | 值班室电源动力箱 | 0BJA03GH502 | NP |  |  |  | NS-L | 5x6 | 76 | 40 | 8
电缆路径： 0BJA03,11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ04Z1,11UCB04GZ22Y1,11UCB04GZ02X1,11UCB04GZ01X1,11UCB04GZ01Y1,0BJA03GH502
16 | 0BJA03.C1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA03 | 1UCB00 110 | 核岛正常厂用电系统 | 龙卷风阀电源箱 | 0BJA03GH503 | NP |  |  |  | NS-L | 3x6 | 81 | 32 | 31
电缆路径： 0BJA03,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ31X2,0BJA03GH503
17 | 0BJA03.H1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA03 | 1UCB00 110 | 电气厂房空调冷水系统 | 立式多级离心泵 | 0QKC10AP001 | NP |  |  |  | NS-L | 4x6 | 77 | 40 | 16
电缆路径： 0BJA03,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ27Y2,0QKC10AP001
18 | 0BJA03.J1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA03 | 1UCB00 110 | 电气厂房空调冷水系统 | 立式多级离心泵 | 0QKC10AP002 | NP |  |  |  | NS-L | 4x6 | 78 | 40 | 16
电缆路径： 0BJA03,11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ03Y1,11UCB00GZ04Y1,11UCB00GZ06X1,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ27Y2,0QKC10AP002
19 | 0BJA03.K1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA03 | 1UCB00 110 | 电气厂房空调冷水系统 | 立式多级离心泵 | 0QKC10AP003 | NP |  |  |  | NS-L | 4x6 | 79 | 40 | 16
电缆路径： 0BJA03,11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ03Y1,11UCB00GZ04Y1,11UCB00GZ06X1,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ27Y2,0QKC10AP003
20 | 0BJA04.A1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA04 | 1UKA85 101 | 核辅助厂房冷冻水系统 | 定压罐及补水泵 | 0QKA10BB002 | NP |  |  |  | NS-L | 5x4 | 93 | 32 | 9
电缆路径： 0BJA04,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ10Y2,11UCB00GZ09X2,DK-XX502,11UKA85GZ20X1,11UKA85GZ20Y1,11UKA85GZ21Y1,0QKA10BB002
21 | 0BJA04.A2 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA04 | 1UKA85 101 | 核辅助厂房冷冻水系统 | 定压罐及补水泵 | 0QKA20BB001 | NP |  |  |  | NS-L | 5x4 | 93 | 32 | 13
电缆路径： 0BJA04,11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ03Y1,11UCB00GZ04Y1,11UCB00GZ06X1,11UCB00GZ10Y1,11UCB00GZ09X1,DK-XX502,11UKA85GZ20X1,11UKA85GZ20Y1,11UKA85GZ21Y1,0QKA20BB001
22 | 0BJA04.J1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA04 | 1UKA85 101 | 核辅助厂房冷冻水系统 | 螺杆式冷水机 | 0QKA20AH001 | NP |  |  |  | NS-L | 4x25+1x16 | 92 | 70 | 9
电缆路径： 0BJA04,11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ03Y1,11UCB00GZ04Y1,11UCB00GZ06X1,11UCB00GZ10Y1,11UCB00GZ09X1,DK-XX502,11UKA85GZ20X1,11UKA85GZ20Y1,11UKA85GZ21X1,0QKA20AH001
23 | 0BJA04.K1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA04 | 1UKA85 101 | 核辅助厂房冷冻水系统 | 螺杆式冷水机 | 0QKA20AH002 | NP |  |  |  | NS-L | 4x25+1x16 | 94 | 70 | 9
电缆路径： 0BJA04,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ10Y2,11UCB00GZ09X2,DK-XX502,11UKA85GZ20X1,11UKA85GZ20Y1,11UKA85GZ21X1,0QKA20AH002
24 | 0BJA05.A1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA05 | 1UKA85 101 | 核辅助厂房冷冻水系统 | 单级立式离心泵 | 0QKA20AP001 | NP |  |  |  | NS-L | 4x6 | 88 | 40 | 9
电缆路径： 0BJA05,11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ03Y1,11UCB00GZ04Y1,11UCB00GZ06X1,11UCB00GZ10Y1,11UCB00GZ09X1,DK-XX502,11UKA85GZ20X1,11UKA85GZ20Y1,0QKA20AP001
25 | 0BJA05.B1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA05 | 1UKA85 101 | 核辅助厂房冷冻水系统 | 单级立式离心泵 | 0QKA20AP002 | NP |  |  |  | NS-L | 4x6 | 90 | 40 | 12
电缆路径： 0BJA05,11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ03Y1,11UCB00GZ04Y1,11UCB00GZ06X1,11UCB00GZ10Y1,11UCB00GZ09X1,DK-XX502,11UKA85GZ20X1,11UKA85GZ20Y1,0QKA20AP002
26 | 0BJA05.C1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA05 | 1UKA85 101 | 核辅助厂房冷冻水系统 | 单级立式离心泵 | 0QKA20AP003 | NP |  |  |  | NS-L | 4x6 | 90 | 40 | 9
电缆路径： 0BJA05,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ10Y2,11UCB00GZ09X2,DK-XX502,11UKA85GZ20X1,11UKA85GZ20Y1,11UKA85GZ21Y1,0QKA20AP003
27 | 0BJA05.D1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA05 | 1UKA85 201 | 核辅助厂房冷冻水系统 | 单级立式离心泵 | 0QKA10AP001 | NP |  |  |  | NS-L | 4x16 | 97 | 50 | 10
电缆路径： 0BJA05,11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ03Y1,11UCB00GZ04Y1,11UCB00GZ06X1,11UCB00GZ10Y1,11UCB00GZ09X1,DK-XX502,11UKA85GZ20X1,11UKA85GZ20Y1,11UKA85GZ21Y1,11UKA85GZ25Y1,0QKA10AP001
28 | 0BJA05.F1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA05 | 1UKA85 201 | 核辅助厂房冷冻水系统 | 单级立式离心泵 | 0QKA10AP002 | NP |  |  |  | NS-L | 4x16 | 98 | 50 | 10
电缆路径： 0BJA05,11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ03Y1,11UCB00GZ04Y1,11UCB00GZ06X1,11UCB00GZ10Y1,11UCB00GZ09X1,DK-XX502,11UKA85GZ20X1,11UKA85GZ20Y1,11UKA85GZ21Y1,11UKA85GZ25Y1,11UKA85GZ26Y1,0QKA10AP002
29 | 0BJA05.H1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA05 | 1UKA85 201 | 核辅助厂房冷冻水系统 | 单级立式离心泵 | 0QKA10AP003 | NP |  |  |  | NS-L | 4x16 | 99 | 50 | 10
电缆路径： 0BJA05,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ10Y2,11UCB00GZ09X2,DK-XX502,11UKA85GZ20X1,11UKA85GZ20Y1,11UKA85GZ21Y1,11UKA85GZ25Y1,11UKA85GZ26Y1,0QKA10AP003
30 | 0BJA06.A1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA06 | 1UCB00 110 | B系列电池室空调系统 | 空调机组电控柜 | 0SAC21GH001 | NP |  |  |  | NS-L | 5x4 | 90 | 32 | 27
电缆路径： 0BJA06,11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ03Y1,11UCB00GZ04Y1,11UCB00GZ06X1,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ31X2,11UCB00GZ25Y2,11UCB00GZ32X2,0SAC21GH001
31 | 0BJA06.B1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA06 | 1UCB00 110 | B系列电池室空调系统 | 离心风机 | 0SAC21AN002 | NP |  |  |  | NS-L | 4x4 | 92 | 32 | 34
电缆路径： 0BJA06,11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ03Y1,11UCB00GZ04Y1,11UCB00GZ06X1,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ31X2,11UCB00GZ30X2,11UCB00GZ24Y2,0SAC21AN002
32 | 0BJA06.C1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA06 | 1UCB00 210 | A系列电池室间空调系统 | 空调机组电控柜 | 0SAC20GH001 | NP |  |  |  | NS-L | 5x4 | 109 | 32 | 27
电缆路径： 0BJA06,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ35X2,11UCB00GZ30Y2,11UCB00GZ36X2,0SAC20GH001
33 | 0BJA06.D1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA06 | 1UCB00 210 | A系列电池室间空调系统 | 离心风机 | 0SAC20AN002 | NP |  |  |  | NS-L | 4x4 | 83 | 32 | 29
电缆路径： 0BJA06,11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ03Y1,11UCB00GZ04Y1,11UCB00GZ06X1,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ35X2,11UCB00GZ28Y2,0SAC20AN002
34 | 0BJA06.E1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA06 | 1UCB07 110 | 设备保护间空调系统 | 离心风机 | 0SAC40AN003 | NP |  |  |  | NS-L | 4x4 | 86 | 32 | 24
电缆路径： 0BJA06,11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ03Y1,11UCB00GZ04Y1,11UCB00GZ06X1,11UCB00GZ16Z1,11UCB07GZ03X2,11UCB07GZ04X2,0SAC40AN003
35 | 0BJA06.F1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA06 | 1UCB00 210 | B系列安全配电室空调系统 | 离心风机 | 0SAC11AN005 | NP |  |  |  | NS-L | 4x4 | 82 | 32 | 28
电缆路径： 0BJA06,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ35X2,11UCB00GZ28Y2,0SAC11AN005
36 | 0BJA06.H1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA06 | 1UCB00 210 | 通风机房和电缆间空调系统 | 空调机组电控柜 | 0SAC30GH001 | NP |  |  |  | NS-L | 5x6 | 112 | 40 | 27
电缆路径： 0BJA06,11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ03Y1,11UCB00GZ04Y1,11UCB00GZ06X1,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ35X2,11UCB00GZ30Y2,11UCB00GZ36X2,0SAC30GH001
37 | 0BJA06.J1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA06 | 1UCB00 210 | 通风机房和电缆间空调系统 | 离心风机 | 0SAC30AN002 | NP |  |  |  | NS-L | 4x6 | 120 | 40 | 31
电缆路径： 0BJA06,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ35X2,11UCB00GZ30Y2,11UCB00GZ36X2,0SAC30AN002
38 | 0BJA07.A1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA07 | 1UCB07 210 | 主控制室区通风空调系统 | 离心风机 | 0SAA00AN005 | NP |  |  |  | NS-L | 4x4 | 89 | 32 | 27
电缆路径： 0BJA07,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ16Z1,11UCB07GZ03X2,11UCB07GZ04X2,0SAA00AN005
39 | 0BJA07.F1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA07 | 1UCB07 210 | 主控制室区通风空调系统 | 空调机组电控柜加湿器 | 0SAA00GH001 | NP |  |  |  | NS-L | 5x16 | 97 | 50 | 28
电缆路径： 0BJA07,11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ03Y1,11UCB00GZ04Y1,11UCB00GZ06X1,11UCB00GZ16Z1,11UCB07GZ03X2,11UCB07GZ04Y2,11UCB07GZ05Y2,11UCB07GZ07X2,0SAA00GH001
40 | 0BJA07.G1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA07 | 1UCB07 110 | 主控制室区通风空调系统 | 空调机组电控柜加湿器 | 0SAA00GH002 | NP |  |  |  | NS-L | 5x16 | 98 | 50 | 36
电缆路径： 0BJA07,11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ03Y1,11UCB00GZ04Y1,11UCB00GZ06X1,11UCB00GZ16Z1,11UCB07GZ03X2,11UCB07GZ02Y2,11UCB07GZ03Y2,11UCB07GZ05X2,0SAA00GH002
41 | 0BJA09.D1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA09 | 1UCB00 110-室外 | 厂用水系统 | 冷却塔风机3 | 0KAB00 AC003 | NP |  |  |  | NS-L | 4x6 | 94 | 40 | 37
电缆路径： 0BJA09,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ33X2,11UCB00GZ26Y2,DG-N54,0KAB00 AC003
42 | 0BJA09.F1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA09 | 1UKA91 101 | 设备冷却水系统 | 循环泵3 | 0KAA00 AP003 | NP |  |  |  | NS-L | 3x25+1x16 | 100 | 50 | 12
43 | 0BJA09.H1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关柜 | 0BJA09 | 1UKA95 103 | 厂用水系统 | 循环泵3 | 0KAB00 AP003 | NP |  |  |  | NS-L | 3x35+1x16 | 123 | 70 | 14
电缆路径： 0BJA09,11UCB00GZ01X2,11UCB00GZ03Y2,11UCB00GZ04Y2,11UCB00GZ06X2,11UCB00GZ10Y2,11UCB00GZ09X2,DK-XX502,11UKA95GZ01X1,11UKA95GZ02Y1,11UKA95GZ32X1,0KAB00 AP003
44 | 0BJA02.K1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关 | 0BJA02.K1 | 1UJA20 103 | 吸收球停堆系统 | 1#堆驱动机构机柜 | 1JDE00GH001-Q02 | NP |  |  |  | NS-L | 3x16 | 125 | 40 | 2
0BJA02.K1，11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ04Z1,11UCB04GZ10X1,11UCB04GZ14X1,1UJAXX 112,11UJA20GZ01X1,11UJA20GZ07Y2,11UJA20GZ13X2,1JDE00GH001-Q02
45 | 0BJA02.L1 1001 | 1UCB00 103 | 核岛正常厂用电系统 | 电气厂房工作母线开关 | 0BJA02.L1 | 1UJA20 103 | 吸收球停堆系统 | 1#堆驱动机构机柜 | 2JDE00GH001-Q02 | NP |  |  |  | NS-L | 3x16 | 130 | 40 | 2
0BJA02.L1，11UCB00GZ01X1,11UCB00GZ04Z1,11UCB04GZ10X1,11UCB04GZ14X1,1UJAXX 112,11UJA20GZ01X1,11UJA20GZ07Y2,11UJA20GZ02X1,11UJA20GZ08Y2,11UJA20GZ14X2,2JDE00GH001-Q02